П Р И К А З

 Министерства культуры Российской Федерации

 от 12 января 2009 г. N 3

 Об утверждении Специальных правил пожарной безопасности

 государственных и муниципальных архивов

 Российской Федерации

 Зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2009 г.

 Регистрационный N 13882

 В соответствии с Положением о Министерстве культуры Российской

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской

Федерации от 29 мая 2008 г. N 406 (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2583), приказываю:

 1. Утвердить прилагаемые Специальные правила пожарной

безопасности государственных и муниципальных архивов Российской

Федерации.

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя Министра А.Е.Бусыгина.

 Министр А.А.Авдеев

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

 пожарной безопасности государственных

 и муниципальных архивов Российской Федерации

 I. Общие положения

 1.1. Настоящие Специальные правила пожарной безопасности

государственных и муниципальных архивов Российской Федерации

(далее - Специальные правила) устанавливают требования

пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения

государственными и муниципальными архивами Российской Федерации

(далее - архивы), их должностными лицами и работниками, в том числе

привлекаемыми по договору найма (далее - работники), в целях защиты

жизни и здоровья граждан, государственного или муниципального

имущества, документов Архивного фонда Российской Федерации и других

архивных документов, имущества юридических лиц.

 1.2. В настоящих Специальных правилах используются следующие

понятия, определения и сокращения:

 архив - учреждение или структурное подразделение организации,

осуществляющие хранение, комплектование, учет и использование

архивных документов;

 архивный фонд - совокупность архивных документов, исторически

или логически связанных между собой;

 государственный архив - федеральное государственное

учреждение, создаваемое Правительством Российской Федерации, или

государственное учреждение субъекта Российской Федерации,

создаваемое органом государственной власти субъекта Российской

Федерации, которые осуществляют хранение, комплектование, учет и

использование документов Архивного фонда Российской Федерации, а

также других архивных документов;

 документ Архивного фонда Российской Федерации - архивный

документ, прошедший экспертизу ценности документов, поставленный на

государственный учет и подлежащий постоянному хранению;

 муниципальный архив - структурное подразделение органа

местного самоуправления муниципального района, городского округа

или муниципальное учреждение, создаваемое этим органом, которые

осуществляют хранение, комплектование, учет и использование

документов Архивного фонда Российской Федерации, а также других

архивных документов;

 меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной

безопасности;

 нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или

ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

 нормативные документы по пожарной безопасности - технические

регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу

технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной

безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции

и иные документы, содержащие, соответственно, обязательные и

рекомендательные требования пожарной безопасности;

 пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и

государства;

 пожарная безопасность - состояние защищенности личности,

имущества, общества и государства от пожаров;

 пожарная охрана - совокупность созданных в установленном

порядке органов управления, подразделений и организаций,

предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и

проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ;

 противопожарный режим - правила поведения людей, порядок

организации производства и (или) содержания помещений (территорий),

обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной

безопасности и тушение пожаров;

 профилактика пожаров - совокупность превентивных мер,

направленных на исключение возможности возникновения пожаров и

ограничение их последствий;

 требования пожарной безопасности - специальные условия

социального и (или) технического характера, установленные в целях

обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской

Федерации, нормативными документами или уполномоченным

государственным органом.

 1.3. Наряду с настоящими Специальными правилами в целях

обеспечения пожарной безопасности архивов (в том числе определение

противопожарных расстояний, объемно-планировочных и конструктивных

решений, категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности,

обеспечение системами пожарной безопасности зданий и помещений)

следует также руководствоваться техническими регламентами,

стандартами, нормами и правилами пожарной безопасности,

строительными нормами и правилами и иными документами, содержащими

требования пожарной безопасности, а также технической документацией

изготовителей (поставщиков) веществ и материалов, изделий и

оборудования, содержащей показатели их пожарной опасности и меры

пожарной безопасности при обращении с ними.

 1.4. Пожарная безопасность архива должна обеспечиваться

системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том

числе организационно-техническими мероприятиями.

 1.5. Создание, организация работы и расчет численности

объектовых подразделений пожарной охраны определяются в

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ

"О пожарной безопасности"<1>.

 1.6. Работник архива при обнаружении нарушений правил пожарной

безопасности обязан проинформировать об этом руководство архива, а

также принять возможные меры к устранению указанных нарушений.

 1.7. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности

архива и его подразделений, организацию и обеспечение обучения

работников архива в соответствии с законодательством Российской

Федерации являются их руководители.

 1.8. Работники архива, включая руководителей, допускаются к

работе только после прохождения обучения мерам пожарной

безопасности.

 Обучение мерам пожарной безопасности проводится в соответствии

с Нормами пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной

безопасности работников организаций", утвержденными приказом МЧС

России от 12.12.2007 N 645 (зарегистрирован Минюстом России

21.01.2008, регистрационный N 10938).

 1.9. В каждом архиве издается приказ об установлении

противопожарного режима с приложением инструкции о мерах пожарной

безопасности.

 Инструкции для отдельных подразделений, помещений и по

выполнению определенных видов работ должны дополнять и

конкретизировать требования исходя из специфики пожарной опасности

помещений и выполняемых видов работ.

 Приказ и инструкции подлежат изучению работниками архива в

системе обучения мерам пожарной безопасности и размещаются в

доступных для обозрения местах.

 В зданиях архивов при единовременном нахождении на этаже более

10 человек разрабатываются и на видных местах размещаются планы

(схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также система

(установка) оповещения людей о пожаре.

 В архивах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в

дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна

быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.

 1.10. Для привлечения сотрудников к работе по предупреждению и

борьбе с пожарами в государственных архивах создаются

пожарно-технические комиссии.

 1.11. Ежедневно по окончании работы архива осматриваются

помещения в порядке, установленном инструкцией о мерах пожарной

безопасности. При выявлении в ходе осмотра нарушений требований

пожарной безопасности необходимо принять меры к их устранению. При

невозможности самостоятельно устранить выявленные нарушения

требований пожарной безопасности доложить об этом руководителю

архива и сделать соответствующую запись в журнале осмотра

помещений.

 1.12. В архиве не реже одного раза в 6 месяцев должны

проводиться учебные тревоги (практические тренировки) по отработке

действий персонала на случай пожара.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 <1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1994,

N 35, ст. 3649; 1995, N 35, ст. 3503; 1996, N 17, ст. 1911;

1998, N 4, ст. 430; 2000, N 46, ст. 4537; 2001, N 33, ст. 3413;

2002, N 1, ст. 2; N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 19,

ст. 1839; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 14, ст. 1212;

N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 44, ст. 4537; N 45,

ст. 4640; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 43, ст. 5084;

2008, N 30 (ч. I), ст. 3593.

 II. Требования пожарной безопасности к содержанию территории,

 зданий и помещений

 2.1. К зданиям архивов обеспечивается свободный доступ и

подъезд пожарных машин. Проезды и подъезды не должны использоваться

для складирования материалов, оборудования и стоянки

автотранспорта.

 Проезды, проходы к основным и запасным выходам и наружным

пожарным лестницам, подступы к средствам извещения о пожарах и

пожаротушения должны быть всегда свободными и освещаться в ночное

время. Подъезды и проезды в зимнее время должны регулярно очищаться

от снега.

 Световые указатели водопроводных колодцев с пожарными

гидрантами должны содержаться в исправном состоянии.

 Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в

зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.

 2.2. На территории архива применение открытого огня (костры,

факелы) запрещается.

 2.3. В процессе эксплуатации следует обеспечить содержание

зданий, оборудования и работоспособность систем противопожарной

защиты в соответствии с требованиями проектной и технической

документации. Изменение конструктивных, объемно-планировочных и

инженерно-технических решений, а также функционального назначения

помещений должно осуществляться в соответствии с законодательством

о градостроительной деятельности с учетом выполнения требований

нормативных документов по пожарной безопасности.

 Огневые, сварочные, резательные, окрасочные и другие

пожароопасные работы следует проводить в соответствии с Правилами

пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03),

утвержденными приказом МЧС России от 18.06.2003 N 313

(зарегистрирован Минюстом России 27.06.2003, регистрационный

N 4838). Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности

при проведении пожароопасных работ должен осуществляться лицом,

назначенным руководителем архива.

 Порядок приемки работ, связанных с ремонтом зданий, помещений,

инженерного оборудования и систем противопожарной защиты,

определяется руководителем архива, если иное не предусмотрено

законодательными, нормативными правовыми актами Российской

Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности.

 2.4. Для архивохранилищ, лабораторно-производственных и

складских помещений должны быть определены их категории по

взрывопожарной и пожарной опасности по методике, установленной

Нормами пожарной безопасности "Определение категорий помещений,

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

(НПБ 105-03)", утвержденными приказом МЧС России от 18.06.2003

N 314<1>.

 2.5. Использование и хранение оборудования, изделий, веществ и

материалов, не имеющих сертификатов соответствия требованиям

пожарной безопасности (в случаях, когда обязательно наличие таких

сертификатов), не допускается.

 2.6. Количество посетителей в читальных и выставочных залах не

должно превышать их допустимую вместимость, установленную в

инструкциях о мерах пожарной безопасности, исходя из условий

обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

 2.7. При расстановке выставочного оборудования в залах должны

быть обеспечены эвакуационные пути к лестничным клеткам и

эвакуационным выходам в соответствии с нормативными документами по

пожарной безопасности.

 В выставочных залах необходимость дежурства лиц, ответственных

за пожарную безопасность, определяется руководителем архива.

 2.8. Воздуховоды вентиляционных систем должны очищаться в

сроки, определенные в инструкциях о мерах пожарной безопасности.

 2.9. На территории и в помещениях архива курение запрещается,

за исключением мест, определенных в инструкциях о мерах пожарной

безопасности. Места для курения должны быть оборудованы

пепельницами из негорючих материалов или урнами с водой и

обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности.

 2.10. Не разрешается использовать чердачные помещения зданий в

производственных целях или для хранения материальных ценностей.

 Двери чердачных помещений должны быть постоянно закрыты на

замки. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте

хранения ключей. Окна чердачных помещений должны быть застеклены и

постоянно закрыты.

 2.11. Огнезащитную обработку деревянных конструкций и

деревянных стеллажей следует периодически повторять с учетом сроков

эксплуатации огнезащитных покрытий.

 Нарушения огнезащитных покрытий должны немедленно устраняться.

Состояние огнезащитных покрытий должно проверяться не менее двух

раз в год.

 2.12. В подвальных и цокольных этажах зданий запрещается

применять и хранить взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся

жидкости (далее - ЛВЖ) и горючие жидкости (далее - ГЖ), баллоны с

газом под давлением, товары в аэрозольной упаковке и другие

взрывопожароопасные вещества и материалы, кроме случаев,

оговоренных в п. 4.4.2 настоящих Специальных правил. Окна

подвальных помещений должны быть застеклены и постоянно закрыты.

 2.13. В архивохранилищах, лабораторно-производственных,

складских и служебных помещениях запрещается:

 применять при уборке помещений ЛВЖ и ГЖ;

 отогревать замерзшие водопроводные, канализационные и другие

трубы открытым огнем;

 утеплять чердачные перекрытия, производить засыпку перегородок

горючими материалами, а также устанавливать пустотные перегородки

из горючих материалов;

 устраивать жилые помещения и допускать временное проживание

граждан.

 2.14. Двери лестничных клеток и лифтовых холлов должны быть

самозакрывающимися с уплотнением в притворах. Устройства для

самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии.

 2.15. В местах пересечения стен, перекрытий и ограждающих

конструкций различными инженерными коммуникациями образовавшиеся

отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или

другими негорючими материалами.

 2.16. В архивохранилищах, лабораторно-производственных,

складских и служебных помещениях должны быть вывешены таблички с

надписями:

 "Ответственный за противопожарное состояние \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_",

"О пожаре звонить по телефону \_\_\_\_\_\_\_\_".

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 <1> По заключению Минюста России данный нормативный правовой

акт не нуждается в государственной регистрации (письмо Минюста

России от 26.06.2003 N 07/6463-ЮД).

 III. Требования пожарной безопасности к содержанию

 эвакуационных путей и выходов

 3.1. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров,

холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток и помещений архива

должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за

исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями

нормативных документов по пожарной безопасности.

 3.2. В зданиях архивов запрещается:

 устанавливать зеркала на путях эвакуации, устраивать фальшивые

двери, имеющие сходство с настоящими дверями;

 фиксировать самозакрывающиеся двери в открытом положении;

 устанавливать в помещениях и на путях эвакуации оборудование и

другие предметы, препятствующие эвакуации людей и подступу к

средствам пожаротушения и сигнализации;

 применять для отделки, в том числе облицовки, окраски, оклейки

путей эвакуации, материалы, включая элементы декора, с более

высокими показателями пожарной опасности, чем предусмотрено

нормативными документами по пожарной безопасности.

 3.3. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с

автономным питанием и от электросети, используемые на путях

эвакуации (в том числе световые указатели "Эвакуационный (запасной)

выход", "Дверь эвакуационного выхода"), должны постоянно находиться

в исправном состоянии.

 Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при

прекращении электропитания рабочего освещения.

 3.4. Ковры и ковровые дорожки в помещениях с массовым

пребыванием людей (50 и более человек) должны быть жестко

прикреплены к полу.

 IV. Требования пожарной безопасности для архивохранилищ,

 лабораторно-производственных и складских помещений

 4.1. В архивохранилищах, лабораторно-производственных и

складских помещениях не допускается устройство бытовых комнат для

приема пищи и других подсобных помещений.

 4.2. Архивохранилища должны быть оборудованы металлическими

стеллажами.

 Допускается на период до проведения реконструкции (ремонта)

зданий (помещений) архивохранилища эксплуатация существующих

стационарных деревянных стеллажей, обработанных огнезащитными

составами, с учетом требований, изложенных в п. 2.11 настоящих

Специальных правил.

 В качестве вспомогательного или специального оборудования

могут использоваться металлические шкафы, сейфы, шкафы-стеллажи, а

также отсеки-боксы с металлическими перегородками и полками.

 4.3. Стеллажи и шкафы должны устанавливаться в

архивохранилищах с соблюдением следующих норм:

 расстояние между рядами стеллажей и шкафов (главный проход) -

не менее 1,2 м;

 расстояние (проход) между стеллажами - не менее 0,75 м;

 расстояние между наружной стеной здания и стеллажами

(шкафами), установленными параллельно стене, - не менее 0,75 м;

 расстояние между стеной и торцом стеллажа или шкафа (обход) -

не менее 0,45 см.

 4.4. Не допускается размещение стеллажей, шкафов и другого

оборудования для хранения документов вплотную к наружным стенам

здания и вентиляционным каналам.

 V. Требования к архивохранилищам документов

 на пленочных носителях

 5.1. В архивохранилищах кинофотофонодокументов, микрофильмов и

микрофиш страхового фонда копий уникальных и особо ценных

документов хранить документы на бумажной основе запрещается.

 5.2. Хранение страховых копий кинодокументов и микрофильмов

страхового фонда должно осуществляться в металлических коробках или

коробках, выполненных из негорючих материалов.

 5.3. Хранение кинофотофонодокументов на нитрооснове должно

осуществляться отдельно от документов на триацетатной основе только

в специальных боксах-хранилищах, отвечающих требованиям пожарной

безопасности для хранения нитропленки, с устройством дополнительной

вытяжки воздуха из нижней зоны помещения.

 VI. Требования к лабораторно-производственным зданиям

 и помещениям

 6.1. Запрещается выполнять производственные операции на

оборудовании и установках с неисправностями, а также при отключении

контрольно-измерительных приборов, по которым определяются

заданные режимы температуры, давления и другие технологические

параметры.

 6.2. Сотрудники лабораторий обязаны знать пожарную опасность

применяемых веществ и материалов и соблюдать меры безопасности при

хранении и работе с ними.

 6.3. Лабораторная мебель и оборудование должны устанавливаться

так, чтобы они не препятствовали эвакуации людей. Ширина проходов

между оборудованием должна быть не менее 1 м.

 6.4. Рабочие поверхности столов, стеллажей, вытяжных шкафов,

предназначенные для работы с пожаровзрывоопасными жидкостями и

веществами, должны иметь покрытия из негорючих материалов. Для

работы с кислотами, щелочами и другими химически активными

веществами столы и шкафы нужно выполнять из материалов, стойких к

их воздействию, с устройством бортиков из негорючего материала (для

предотвращения пролива жидкости за пределы шкафа, стола).

 6.5. Работы в лабораториях, связанные с возможностью выделения

токсичных или пожаровзрывоопасных паров и газов, должны

производиться только в вытяжных шкафах. Использовать вытяжные шкафы

с разбитыми стеклами или неисправной вентиляцией запрещается.

 6.6. Обрезки пленки должны убираться в специальные

металлические ящики и по окончании работы выноситься из помещения.

Запрещается складывать обрезки пленки в общие ящики с мусором,

бумагой и другими материалами.

 6.7. В помещениях лабораторий одновременно может храниться не

более дневной нормы ацетона, спирта и других ЛВЖ и ГЖ. Ацетон или

клей, используемые во время работы для склейки пленки, должны

находиться в посуде с притертой пробкой емкостью не более 50 мл и

после работы убираться в закрытый металлический шкаф.

 6.8. Для лабораторных кладовых должны быть установлены

максимально допустимые количества единовременного хранения ЛВЖ и

ГЖ. На рабочих местах можно хранить только такое количество ЛВЖ и

ГЖ (в готовом к применению виде), которое не превышает сменную

потребность. При этом емкости должны быть плотно закрыты.

 6.9. На фильмопроверочном столе в процессе работы может

находиться только одна коробка с пленкой, а остальные коробки - в

фильмостате, на этажерке, приемном столике или тележке,

устанавливаемых у каждого фильмопроверочного стола. Запрещается

размещать коробки с пленкой у вентиляционных отверстий.

 6.10. Заземление проявочных машин и другого оборудования,

устройство которого предусмотрено заводом-изготовителем, должно

быть в исправном состоянии.

 6.11. Запрещается у проявочных и других машин накапливать

кинопленку сверх норм, установленных инструкцией о мерах пожарной

безопасности.

 6.12. Заправка машин растворами, а также проверка технического

состояния машин проявки, чистки и реставрации пленки должны

производиться в соответствии с руководством по их эксплуатации.

 6.13. Зал проявочных и реставрационных машин должен быть

оборудован аварийным освещением.

 VII. Требования к материальным складам. Хранение химикатов,

 легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

 7.1. Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы

необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (в

том числе способности к окислению, самонагреванию и воспламенению

при попадании влаги, соприкосновении с воздухом), признаков

совместимости и однородности огнетушащих веществ в соответствии с

требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации

(ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС России от 18.06.2003 N 313

(зарегистрирован Минюстом России 27.06.2003, регистрационный

N 4838).

 Хранение материалов и веществ с неисследованными показателями

их пожаровзрывоопасности или не имеющих сертификатов совместно с

другими материалами и веществами не допускается.

 7.2. Хранение горючих материалов или негорючих материалов в

горючей таре допускается в помещениях подвальных и цокольных

этажей, имеющих окна с приямками для дымоудаления и самостоятельные

лестничные клетки с непосредственным выходом наружу.

 7.3. Дежурное освещение в помещениях складов, эксплуатация

газовых плит и электронагревательных приборов, а также установка

штепсельных розеток в помещениях складов не допускается.

 7.4. При бесстеллажном способе хранения материалы должны

укладываться в штабели. Напротив дверных проемов складских

помещений должны оставляться проходы шириной, равной ширине дверей,

но не менее 1 м. Через каждые 6 м в складах следует устраивать

продольные проходы шириной не менее 0,8 м.

 7.5. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня

должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения

электроснабжения склада, должны располагаться вне складского

помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей

опоре, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для

опломбирования и закрываться на замок.

 7.6. В складских помещениях не допускается единовременное

хранение горючих веществ, ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем

установленные инструкцией о мерах пожарной безопасности нормы.

 7.7. Отпуск, получение и транспортировка ЛВЖ и ГЖ должны

производиться только в исправной, чистой и небьющейся таре с плотно

закрывающимися пробками (замкового типа или на резьбе).

 7.8. Совместное хранение химикатов, ЛВЖ и ГЖ, а также порожней

тары не допускается. Порожняя тара и все упаковочные материалы

должны своевременно удаляться в специально отведенные места. Тара

должна быть рассортирована по видам (горючая, негорючая) и

храниться отдельно.

 7.9. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли,

другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть

защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

 7.10. Открывание емкостей с ЛВЖ и ГЖ должно производиться при

помощи специального инструмента, исключающего искрообразование.

Запрещается пользоваться стальными предметами для перекатывания

бочек с ЛВЖ и ГЖ.

 7.11. Хранение ЛВЖ и ГЖ допускается только в исправной таре.

При обнаружении неисправностей или отсутствии пробок в емкостях с

ЛВЖ и ГЖ они не должны приниматься на хранение.

 7.12. Разлив ЛВЖ и ГЖ непосредственно из емкостей

воспрещается. Для отпуска и розлива ЛВЖ и ГЖ должны использоваться

специальные приспособления (насосы, сифоны).

 7.13. Налив ЛВЖ и ГЖ должен производиться без разбрызгивания.

При наливе ЛВЖ и ГЖ не допускается переполнение емкости.

 7.14. Все химикаты должны храниться в заводской упаковке.

Вскрытие тары, ее мелкий ремонт, расфасовка химикатов,

приготовление рабочих смесей, розлив ЛВЖ и ГЖ должны производиться

в помещениях, изолированных от мест хранения. На каждой единице

упаковки и тары должны быть этикетки с названием содержимого.

Хранение химикатов в открытом состоянии и в упаковке или в таре без

надписей запрещается.

 7.15. При поступлении на склад пожароопасные и взрывоопасные

вещества должны немедленно отделяться для специализированного

хранения.

 7.16. Рассыпанные вещества необходимо немедленно удалить.

Пролитые жидкости должны немедленно засыпаться песком, для чего на

складе ЛВЖ и ГЖ должны находиться ящик с песком и лопата.

 VIII. Электроустановки

 8.1. Силовое и осветительное электрооборудование,

электропроводка и электроустановки архивов должны находиться в

исправном состоянии.

 8.2. Токоведущие части, распределительные устройства, аппараты

и измерительные приборы, а также предохранительные устройства

различного типа, рубильники, пусковые устройства и приспособления

должны монтироваться только на основаниях из негорючих материалов.

 8.3. Все электроустановки должны иметь защиту от токов

короткого замыкания и других отклонений от нормальных режимов

работы.

 8.4. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и

кабелей во избежание больших переходных сопротивлений следует

производить при помощи опрессовки, сварки или специальных зажимов.

 8.5. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так,

чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,5 м от

горючих конструкций зданий, изделий (деревянных шкафов) и

материалов (коробки с делами, связки).

 8.6. Устройство и эксплуатация в зданиях архивов

электросетей-времянок не допускается, за исключением

электропроводок, питающих места временного производства

строительных и ремонтно-монтажных работ.

 8.7. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными

стеклянными колпаками, сетками и крючками для их подвески. Для этих

светильников и других передвижных (переносных) приемников должны

применяться гибкие провода с медными жилами.

 8.8. Установка выключателей или штепсельных разъемов в сети

эвакуационного и аварийного освещения не допускается.

 8.9. Доступ к электрощитам, электродвигателям и аппаратам

должен быть всегда свободен. В случае перегрева электродвигателей

они должны быть немедленно отключены до устранения неисправностей.

 8.10. Электроустановки и электроприборы в помещениях, в

которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный

персонал, должны быть обесточены. Электроустановки и

электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если

это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено

требованиями инструкции по эксплуатации.

 8.11. Для оперативного отключения электроэнергии в случае

возникновения пожара (за исключением систем противопожарной защиты)

должен быть разработан порядок (очередность) обесточивания

электросетей. Порядок (очередность) обесточивания должен быть

приведен в инструкции о мерах пожарной безопасности.

 8.12. Применение электронагревательных приборов допускается в

служебных помещениях. Электронагревательные приборы по окончании

рабочего дня должны отключаться от электросети. Эксплуатация

нагревательных приборов при отсутствии или неисправности

терморегуляторов и устройств тепловой защиты не допускается.

 8.13. Регламентные работы по техническому обслуживанию и

планово-предупредительный ремонт (далее - ТО и ППР)

электрооборудования и электросетей должны выполняться в

соответствии с утвержденным руководителем архива годовым

планом-графиком квалифицированным обслуживающим персоналом архива

или специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение

указанных работ, по договору и в том числе включать:

 плановые профилактические осмотры электрооборудования и

электросети;

 проверку наличия и исправности аппаратов защиты;

 проверку сопротивления изоляции кабелей и проводов, надежности

соединений, защитного заземления и режима работы электродвигателей

как визуально, так и с помощью приборов;

 периодическую (не реже двух раз в месяц) очистку от пыли

распределительных электрощитов, электродвигателей,

пускорегулирующих аппаратов, светильников и электропроводки;

 своевременное устранение нарушений и неисправностей, которые

могут привести к пожарам.

 Результаты проведения ТО и ППР и принятые меры по устранению

нарушений и неисправностей следует фиксировать в соответствующем

журнале.

 8.14. Дежурный персонал должен быть обеспечен электрическими

ручными фонарями на случай отключения электроэнергии.

 8.15. При эксплуатации электроустановок и электросети

запрещается:

 использовать электропровода и кабели с поврежденной или

потерявшей защитные свойства изоляцией;

 пользоваться поврежденными розетками, осветительными и

соединительными коробками, рубильниками и другими

электроустановочными изделиями;

 обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими

горючими материалами;

 использовать некалиброванные плавкие вставки или другие

самодельные устройства защиты от перегрузки и короткого замыкания;

 складировать различные предметы, вещества и материалы у

электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры.

 IX. Средства обеспечения пожарной безопасности

 9.1. Автоматические установки пожаротушения и пожарной

сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления

эвакуацией, внутреннего противопожарного водопровода и

противодымной вентиляции, а также первичные средства пожаротушения

должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности.

 Монтаж, ремонт и обслуживание, в том числе ТО и ППР, указанных

установок и систем, должны выполняться в соответствии с годовым

планом-графиком, составленным с учетом технической документации

заводов-изготовителей и требований нормативных документов по

пожарной безопасности, специализированной организацией, имеющей

лицензию на проведение указанных работ, по договору.

 9.2. В период проведения ТО и ППР, при полном или частичном

(отдельные линии, извещатели) отключении установок и систем

противопожарной защиты лица, ответственные за обеспечение пожарной

безопасности, обязаны принять меры по защите от пожара помещений и

оборудования.

 9.3. Архивы должны быть оборудованы системами оповещения и

управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях в

соответствии с Нормами пожарной безопасности "Проектирование систем

оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях (НПБ 104-03)",

утвержденными приказом МЧС России от 20.06.2003 N 323

(зарегистрирован Минюстом России 27.06.2003, регистрационный

N 4837). Порядок использования систем оповещения и эвакуации

людей должен быть определен в инструкциях о мерах пожарной

безопасности и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют

право приводить системы в действие.

 В зданиях, где не требуются технические средства оповещения

людей о пожаре, в инструкции о мерах пожарной безопасности должны

быть определены порядок оповещения людей о пожаре и лица,

ответственные за оповещение.

 9.4. Шкафы для пожарных кранов внутреннего противопожарного

водопровода, укомплектованные рукавами и стволами, должны быть

пронумерованы и опломбированы. Пожарные рукава должны быть

подсоединены к стволам и кранам. Необходимость и периодичность

перекатки рукавов на новую складку устанавливаются

заводом-изготовителем.

 9.5. Помещения архива должны быть обеспечены первичными

средствами пожаротушения.

 Все архивохранилища, лабораторно-производственные, складские и

служебные помещения, а также технологические установки должны быть

обеспечены огнетушителями, которые должны использоваться для

локализации и ликвидации небольших загораний, а также пожаров в их

начальной стадии развития.

 При определении видов и количества первичных средств

пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные

свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а

также площадь защищаемых помещений.

 Комплектование технологического оборудования огнетушителями

осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов)

на это оборудование или соответствующим правилам пожарной

безопасности.

 Комплектование импортного оборудования огнетушителями

производится согласно условиям договора на его поставку.

 Выбор вида и необходимого количества огнетушителей в

защищаемом помещении следует производить в зависимости от их

огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара

горючих веществ и материалов:

 класс А - пожары твердых веществ, в основном органического

происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина,

текстиль, бумага);

 класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых

веществ;

 класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок.

 Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен

размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах

необходимо использовать передвижные огнетушители.

 Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение

при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области

применения.

 Для предельной площади помещений разных категорий

(максимальной площади, защищаемой одним или группой огнетушителей)

необходимо предусматривать число огнетушителей определенного типа.

 На каждом этаже должно размещаться не менее двух ручных

огнетушителей.

 При наличии нескольких небольших помещений одной категории

пожарной опасности количество необходимых огнетушителей

определяется согласно таблице с учетом суммарной площади этих

помещений.

 Огнетушители, отправленные на перезарядку, должны заменяться

соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

 При защите помещений архивохранилищ следует преимущественно

использовать хладоновые и углекислотные огнетушители с учетом

предельно допустимой концентрации огнетушащего вещества.

 Помещения, оборудованные автоматическими стационарными

установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50%

исходя из их расчетного количества.

 Расстояние от возможного очага пожара до места размещения

огнетушителя не должно превышать 20 м.

 Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь

порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской, а также

паспорт по установленной форме.

 Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии,

периодически (не реже одного раза в квартал) осматриваться,

проверяться и очищаться от пыли, а также своевременно

перезаряжаться согласно плану-графику.

 Учет наличия и состояния первичных средств пожаротушения

следует вести в специальном журнале.

 В архиве должны быть определены лица, ответственные за

приобретение, ремонт, сохранность и исправное состояние первичных

средств пожаротушения.

 9.6. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах и

проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов

из помещений на высоте не более 1,5 м.

 9.7. Использование первичных средств пожаротушения для

хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара,

запрещается.

 X. Общий порядок действий при пожаре

 10.1. Каждый работник архива при обнаружении пожара или

признаков горения (запах гари, задымление, повышение температуры)

обязан:

 немедленно сообщить об этом в подразделение пожарной охраны,

при этом необходимо указать место возникновения пожара и назвать

свою фамилию;

 принять, по возможности, меры по эвакуации людей и сохранению

материальных ценностей;

 принять, по возможности, меры по тушению пожара с помощью

первичных средств пожаротушения.

 10.2. Должностное лицо архива, прибывшее к месту пожара,

обязано:

 продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную

охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

 в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их

спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

 организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать

помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

 проверить включение в работу автоматических систем

противопожарной защиты (оповещение, пожаротушение, дымоудаление);

 при необходимости организовать отключение электроэнергии (за

исключением систем противопожарной защиты), остановить работу

систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить

другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и

задымления здания;

 прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с

мероприятиями по тушению и ликвидации пожара;

 удалить за пределы опасной зоны всех работников, не

участвующих в мероприятиях по тушению и ликвидации пожара;

 осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия

подразделений пожарной охраны;

 обеспечить соблюдение требований безопасности работниками,

принимающими участие в тушении пожара;

 одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту

архивных документов и материальных ценностей.

 10.3. По прибытии пожарного подразделения руководство архива

обязано выполнять все указания руководителя тушения пожара,

оказывать необходимую помощь в эвакуации людей и ценностей, а также

в тушении и ликвидации пожара.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_